ИНСТРУКЦИЯ/ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Эксплуатация и техническое обслуживание водяного тёплого пола системы отопления, далее по тексту «теплый пол».

- Общие положения.

  - Настоящая Инструкция устанавливает обязательные правила эксплуатации и технического обслуживания водяного тёплого пола системы отопления, а также порядок выполнения ремонтных, строительных, монтажных и отделочных работ в помещениях Объекта.

  - Настоящая Инструкция является неотъемлемой частью Договора.

  - Система водяного тёплого пола является частью инженерной системы отопления дома и предназначена для обогрева помещений посредством циркуляции теплоносителя по трубопроводам, расположенным в конструкции пола (стяжке).

  - Технические параметры теплого пола:

- теплый пол установлен на первом этаже жилого дома (от 3-х до 5-ти контуров в зависимости от комплектации);

- рабочее давление в заполненной системе – 1.5-2.0 бар;

- рабочая температура теплоносителя в системе – 30-50 С

- максимально допустимая температура поверхности пола при рабочей системе теплого пола – 26-29 С;

- минимально допустимая температура поверхности пола – 12 С;

- теплый пол работает исключительного от газового котла, входящего в комплектацию жилого дома. До пуска газа в жилой дом допускается осуществлять отопление жилого дома электрическим котлом с использованием входящих в комплектацию жилого дома радиаторов отопления. Не допускается включать теплый пол в работу от электрического котла;

- теплый пол интегрирован в систему отопления;

- теплоноситель для теплого пола – вода.

  - Условия пуска теплого пола:

- осуществить пуск теплого пола от газового котла;

- температура поверхности конструкции пола / напольного покрытия – от 10-12 С;

- начальная температура теплоносителя в системе – 20–22 °C;

- диапазон ежедневного повышения температуры теплоносителя в системе – 3-5 °C (до выхода на рабочую температуру теплоносителя в системе);

- после первого пуска системы осуществить чистку фильтра очистки системы отопления.

  - Покупатель обязан соблюдать требования настоящей Инструкции и обеспечить их соблюдение проживающими в Объекте лицами, а также подрядчиками и специалистами, привлечёнными им для выполнения каких-либо работ.

  - До начала строительных, ремонтных, монтажных или отделочных работ Покупатель обязан ознакомить выполняющих такие работы лиц с настоящей Инструкцией.

  - При продаже, дарении или иной передаче Объекта другому лицу Покупатель обязан передать новому собственнику:

- настоящую Инструкцию;

- эксплуатационную документацию на установленное оборудование (при их наличии);

- документы о проведённом техническом обслуживании, ремонте или изменении системы (при их наличии).

- Состав системы водяного тёплого пола

  - Основными элементами системы являются:

- полимерные трубы для систем напольного отопления номинальным размером 16 × 2,0 мм.

- распределительная коллекторная группа на 3 - 5 отопительных контуров.

- запорная, регулировочная и балансировочная арматура, включая расходомеры или балансировочные клапаны.

- элементы подключения отопительных контуров к коллекторной группе.

- распределительный коллекторный шкаф.

- комнатный термостат и регулирующие приводы (при наличии).

- циркуляционное и насосно-смесительное оборудование (при наличии).

- необходимые соединительные, крепёжные и защитные элементы.

  - Если иное прямо не предусмотрено Договором, выбор конкретных марок, моделей и производителей материалов и оборудования осуществляется Продавцом в пределах технических параметров теплого пола.

  - Вся площадь пола в помещениях 1-го этажа рассматривается как зона возможного прохождения скрытых инженерных коммуникаций теплого пола.

  - Безопасные места для сверления, бурения, штробления и установки крепёжных элементов, в том числе в пристенных зонах, порогах и дверных проёмах, определяются инструментально.

До проведения инструментального обследования места, безопасные для проникновения в конструкцию пола, считаются неустановленными.

  - Инструментальное определение фактического расположения трубопроводов теплого пола непосредственно перед проведением работ обязательно.

- Правила эксплуатации

  - Покупатель обязан:

- эксплуатировать систему в соответствии с настоящей Инструкцией и требованиями производителей установленного оборудования.

- обеспечить первоначальное заполнение системы, удаление воздуха, настройку, гидравлическую балансировку и запуск системы лицами, обладающими необходимыми знаниями и оборудованием, с соблюдением технических параметров и требований производителей установленного оборудования.

- соблюдать технические параметры теплого пола, установленные настоящей Инструкцией.

- не допускать резкого изменения температуры теплоносителя.

- обеспечивать свободный доступ к коллекторному шкафу, запорной, регулировочной и балансировочной арматуре, термостату и автоматике.

- использовать напольные покрытия, имеющие указание производителя о возможности применения с системами водяного тёплого пола.

- соблюдать требования производителей напольного покрытия и установленного отопительного оборудования.

- после ввода системы в эксплуатацию периодически контролировать рабочее давление по манометру, состояние коллекторной группы и отсутствие видимых протечек.

- при обнаружении утечки, падения давления или иной неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию теплого пола и обратиться к квалифицированному специалисту.

  - В период возможного понижения температуры наружного воздуха ниже 0 °C система, заполненная водой, должна постоянно находиться в работоспособном состоянии.

  - В осенне-зимний период Покупатель обязан:

- контролировать работу отопительного оборудования.

- контролировать наличие электроснабжения, газа и других необходимых энергоресурсов, поддерживать температуру воздуха в помещениях Объекта не ниже +12 °C, если документацией установленного оборудования не предусмотрена более высокая минимальная температура.

- при длительном отсутствии организовать периодический или дистанционный контроль работы отопительной системы и температуры внутри дома.

  - При планируемом отключении отопления, длительном отсутствии собственника либо невозможности обеспечить положительную температуру в помещениях Покупатель обязан заблаговременно организовать консервацию системы:

- с полным удалением воды из всех отопительных контуров и оборудования.

  - Консервация, слив, продувка, заполнение и последующий запуск системы должны выполняться лицами, обладающими необходимыми знаниями и оборудованием.

  - Частичный слив воды через коллектор не является надлежащей консервацией, поскольку вода может сохраняться в отдельных участках отопительных контуров и оборудования.

  - При эксплуатации системы запрещается:

- оставлять заполненную водой систему в отключённом состоянии в период возможных отрицательных температур;

- отключать отопление при длительном отсутствии без предварительной консервации системы.

- самостоятельно изменять гидравлическую балансировку отопительных контуров без квалифицированного специалиста.

- демонтировать или повреждать установленные регулировочные метки и пломбы (при их наличии).

- превышать допустимую температуру теплоносителя или рабочее давление.

- применять автомобильный антифриз, незамерзающие жидкости, химические добавки, промывочные и иные жидкости в качестве теплоносителя.

- одновременно перекрывать все отопительные контуры при работающем циркуляционном оборудовании, если системой не предусмотрен байпас или иной способ циркуляции.

- допускать демонтаж, перенос, переустройство или ремонт элементов системы лицами, не обладающими необходимыми знаниями и оборудованием.

- допускать замораживание трубопроводов и оборудования.

- устанавливать на полы помещений первого этажа финишное отделочное покрытие, не совместимое с теплым полом как по своим физическим свойствам так и по указаниям производителя отделочного покрытия.

- Работы с проникновением в конструкцию пола

  - Любое сверление, бурение, штробление, забивание дюбелей или анкеров и иной монтаж с проникновением в стяжку, конструкцию пола без предварительного инструментального определения фактического расположения трубопроводов строго запрещаются.

  - Указанное требование распространяется в том числе на:

- монтаж и перенос межкомнатных перегородок.

- крепление к полу направляющих профилей перегородок.

- монтаж сантехнического оборудования, инсталляций, трапов и подиумов.

- монтаж лестниц, ограждений и перил.

- установку дверных ограничителей.

- крепление встроенной мебели.

- монтаж спортивного, технического и декоративного оборудования.

- выполнение иных работ с проникновением в конструкцию пола.

  - До начала соответствующих работ Покупатель или привлечённый им исполнитель обязан:

- определить фактическое расположение трубопроводов непосредственно перед проведением работ.

- нанести непосредственно на поверхность пола разметку фактического расположения трубопроводов с учетом погрешности использованного при установлении фактического расположения теплого пола оборудования;

- выполнить фото- или видеофиксацию результатов обследования и нанесённой разметки с привязкой к постоянным строительным ориентирам: стенам, углам и дверным проёмам.

  - Повреждение, возникшее вследствие сверления, бурения, штробления, установки крепежа или иных действий Покупателя либо привлечённых им лиц, не относится к гарантийным недостаткам.

  - Расходы на устранение повреждений, причинённых соответствующими действиями, несёт лицо, по вине которого возникло повреждение.

- Техническое обслуживание теплого пола собственником

  - После первоначального заполнения и ввода системы в эксплуатацию её техническое обслуживание должно проводиться перед началом каждого отопительного сезона.

  - Техническое обслуживание включает:

- визуальный осмотр доступных трубопроводов, соединений и коллекторной группы.

- проверку герметичности и рабочего давления.

- проверку отсутствия протечек.

- удаление воздуха из системы при необходимости.

- проверку запорной, регулировочной и балансировочной арматуры.

- проверку расходомеров, термостата, регулирующих приводов и автоматики. (при наличии).

- проверку насосного и циркуляционного оборудования. (при наличии).

- очистку фильтров (при наличии).

- проверку гидравлической балансировки отопительных контуров.

- выполнение иных регламентных работ, предусмотренных производителями оборудования.

  - Техническое обслуживание, ремонт, промывка, опрессовка, регулировка, консервация и замена теплоносителя должны выполняться лицами, обладающими необходимыми знаниями и оборудованием, с соблюдением требований производителей установленного оборудования.

  - Покупателю рекомендуется сохранять договоры, акты, чеки и иные документы, подтверждающие первоначальный запуск, техническое обслуживание и ремонт системы.

  - Непроведение технического обслуживания прекращает гарантийные обязательства автоматически.

- Действия при неисправности или аварийной ситуации в гарантийный срок

  - При обнаружении протечки, резкого падения давления или другой неисправности необходимо:

- немедленно прекратить эксплуатацию системы.

- перекрыть соответствующий отопительный контур либо вводную запорную арматуру перед коллектором теплого пола.

- отключить циркуляционное и нагревательное оборудование, если это может быть сделано безопасно.

- принять разумные меры для предотвращения дальнейшего повреждения Объекта и имущества.

- обратиться в аварийную или сервисную службу Продавца.

  - При прекращении работы отопления, отключении электричества, газа или другого источника энергии в период отрицательных температур Покупатель обязан:

- контролировать температуру внутри дома.

- принять меры к незамедлительному восстановлению работы отопления.

- при невозможности своевременного восстановления отопления обратиться к специалистам для аварийной консервации системы и полного удаления воды из отопительных контуров и оборудования.

  - При обнаружении недостатка, который может относиться к гарантийному случаю, Покупатель обязан в срок, установленный договором, письменно уведомить Продавца и предоставить возможность осмотра системы.

  - До осмотра Продавцом или специалистом не допускается самостоятельно вскрывать стяжку, разбирать или ремонтировать оборудование, кроме неотложных действий, необходимых для предотвращения причинения вреда людям или дальнейшего повреждения имущества.

  - При необходимости выполнения неотложных работ Покупатель обязан до начала вмешательства произвести фото- или видеофиксацию:

- состояния системы.

- места предполагаемого повреждения.

- показаний приборов.

- последствий неисправности.

- необходимо сохранить документы о проведённых аварийных и ремонтных работах.

  - При возникновении неисправности или аварийной ситуации за пределам гарантийного срока Покупателю необходимо самостоятельно предпринять действия по устранению неисправности или аварии, в том числе обратиться к лицам, обладающим необходимыми знаниями и оборудованием.

- Гарантийные положения

  - Продавец не несёт ответственности за недостатки и повреждения системы, если они возникли вследствие:

- нормального износа элементов системы.

- нарушения требований настоящей Инструкции.

- сверления, бурения, штробления или установки крепежа.

- механического повреждения труб при монтаже перегородок, мебели, сантехнического или иного оборудования.

- замораживания воды или иного теплоносителя.

- отключения отопления в период отрицательных температур.

- прекращения электроснабжения, подачи газа или другого необходимого энергоресурса, если   Покупателем не были своевременно приняты разумные меры по предотвращению замораживания системы.

- длительного отсутствия Покупателя (более 2-х месяцев) без консервации системы отопления.

- не проведения или ненадлежащего проведения консервации системы.

- превышения допустимых значений температуры или давления.

- изменения конструкции, автоматики или гидравлической балансировки.

- использования неподходящего теплоносителя, химических добавок или промывочных составов.

- применения напольного покрытия с нарушением требований его производителя или производителя установленного отопительного оборудования или физической несовместимости напольного покрытия с теплым полом, которое может привести к ненадлежащей работе теплого пола, напольного покрытия, повреждению напольного покрытия;

- ненадлежащего первоначального заполнения, удаления воздуха, настройки, гидравлической балансировки или запуска системы Покупателем либо привлечёнными им лицами;

- ненадлежащего ремонта или переустройства, выполненного Покупателем либо привлечёнными им третьими лицами.

- не проведения Покупателем обязательного технического обслуживания.

- Подтверждение передачи документации и ознакомления

  - Покупатель подтверждает, что при подписании акта приёма-передачи Объекта получил:

- настоящую Инструкцию.

  - Покупатель подтверждает, что:

- ознакомлен с настоящей инструкцией, в том числе правилами эксплуатации и технического обслуживания системы.

- осведомлён о необходимости обязательного инструментального обследования включённой и прогретой системы теплого пола для определения фактического расположения трубопроводов перед сверлением, бурением или иным проникновением в конструкцию пола.

- осведомлён о том, что типовая схема не является исполнительной съёмкой и не содержит точных координат трубопроводов.

- понимает, что механическое повреждение трубопроводов вследствие выполнения работ с проникновением в конструкцию пола не является гарантийным недостатком.

- предупреждён об опасности замораживания системы, заполненной водой.

- ознакомлен с необходимостью поддержания положительной температуры в помещениях либо проведения консервации системы при возможных отрицательных температурах.

- осведомлён о необходимости выполнения первоначального заполнения системы, удаления воздуха, настройки, гидравлической балансировки и запуска лицами, обладающими необходимыми знаниями и оборудованием, с соблюдением технических параметров и требований производителей установленного оборудования.

- Состояние системы на момент передачи

  - При передаче системы, не заполненной теплоносителем:

- показатель рабочего давления теплоносителя на момент передачи не определяется и не фиксируется.

- проверка работы системы в эксплуатационном режиме на момент передачи не проводится.

- первоначальный запуск и настройка системы не выполняются.

  - Если система передаётся незаполненной, Покупатель обязан самостоятельно обеспечить пуск теплого пола в эксплуатацию с соблюдением технических параметров и требований производителей установленного оборудования. Работы должны выполняться лицами, обладающими необходимыми знаниями и оборудованием. Перечь работ по пуску теплого пола в эксплуатацию определяется специалистом, обладающим необходимыми знанием и оборудованием, но как минимум должен включать в себя:

- проверку комплектности и состояния доступных элементов системы.

- проверку правильности подключения коллекторной группы.

- проверку положения запорной, регулировочной и балансировочной арматуры.

- проверку готовности источника тепла, циркуляционного оборудования и автоматики.

- первоначальное заполнение системы.

- удаление воздуха из отопительных контуров.

- проверку герметичности.

- настройку и гидравлическую балансировка.

- первоначальный запуск системы.

  - Результаты первоначального заполнения и запуска рекомендуется оформить актом с указанием:

- даты выполнения работ.

- сведений об исполнителе.

- выполненных настроек и регулировок.

- выявленных недостатков и замечаний (при их наличии.)

  - При обнаружении протечки или другой неисправности во время первоначального заполнения и запуска необходимо:

- незамедлительно прекратить соответствующие работы.

- зафиксировать место, характер и обстоятельства обнаружения неисправности.

- произвести фото- или видеофиксацию.

- в разумный срок письменно уведомить сервисную службу

- предоставить Продавцу возможность осмотра системы до её вскрытия или ремонта, кроме неотложных действий, необходимых для предотвращения причинения вреда людям или имуществу.